## Slide 1
Veeder-Root

## Slide 2: Que es la consola Veeder Root?
Consola de monitoreo ambiental para estaciones de servicio, que permite mediante sus opciones de software y sensores, realizar las siguientes acciones:
  Medición electrónica de Inventario de tanques
  Detección y pruebas de fuga en línea

## Slide 3: Acciones
  Detección y pruebas de fuga en tanque.
-Detección de fugas en cajas contenedoras
  Reconciliación de Inventario (BIR)

## Slide 4: Acciones
  Calibración automática de tanques (AccuChart)

## Slide 5: Acciones
  CSLD y SLD: Pruebas de Fuga continuas y estáticas
  Alarma de Sobrellenado

## Slide 6: Acciones
  Comunicaciones
  Acceso WEB (TLS 450 y TLS4, TLS4B) cable de red ponchado uno a uno o bajo la norma (EIA/TIA 568B Norma )
  Reportes impresos

## Slide 7
Caracteristicas TLS 450/450PLUS:
Medicion de Inventario (Hasta 32 tanques)
Deteccion de fuga en linea (DPLLD) 3.0, 0.1, 0.2 GPH* (Hasta 32 sensores)
Detección de fuga en tanque (0.1 y 0.2 GPH)
Detección de fuga en cajas contenedoras ( 32 sensores)
Sensores Intersticiales (32 sensores)
Alarma de sobrellenado
Pantalla Touch blanco y negro (450) A COLOR (450 PLUS)
Impresora Termica USB
Comunicaciones (Ethernet, Serial, CDIM, EDIM)
Acceso WEB
BIR
CSLD y SLD
Accuchart
Conexión de sensores en un solo Modulo de comunicación USM.
Almacenaje de información por espacio de 3 años*
* Aplica si tiene la característica Instalada

## Slide 8
Caracteristicas TLS 4:
Medición de Inventario (Hasta 12 tanques)
Detección de fuga en tanque (0.1 y 0.2 GPH)
Detección de fuga en cajas contenedoras ( 12 sensores)
Sensores Intersticiales (12 sensores)
Alarma de sobrellenado
Pantalla Touch a color
Impresora de RED
Comunicaciones (Ethernet, Serial, CDIM, EDIM)
Acceso WEB
BIR
CSLD y SLD
Accuchart
Conexión de sensores en un solo Modulo de comunicación USM.
Almacenaje de información por espacio de 3 años*
* Aplica si tiene la característica Instalada

## Slide 9: Flotadores para Sonda
Flotador 3 fase
Flotador de agua

## Slide 10
Sensores:
PLLD (Pressure Line Leak Detector):
DFLP (Detector de fuga en línea Presurizada)
PLLD, para TLS 350, DPLLD para TLS 450. DPLLD = Digital Pressure Line Leak Detector
Con cheque: Bombas Red Jacket Serie Vieja
Sin Cheque: Bombas : Red Jacket serie nueva, Bombas Fe-Petro, Bombas Tokheim
Pruebas 3.0, 0.1 y 0.2 GPH
No aplica para EDS Con Surtidores
PLLD/DPLLD
CHEQUE

## Slide 11
PRUEBAS DE FUGA EN LINEA DE PRECISION
0.2 Y 0.1 GPH
Las diferentes frecuencias de pruebas asociadas con cada una de esas opciones son
Como sigue:
En Demanda (D): La prueba puede ser iniciada manualmente desde la consola, o
programada por fecha y hora
Automática (A): La prueba iniciara, y se repetirá continuamente, hasta lograr un PASS.
Una vez se alcance el PASS, la prueba se detendrá e iniciará nuevamente 6 meses
después de que se alcanzo el último PASS.
Mensual (M): La prueba iniciara, y se repetirá continuamente, hasta lograr un PASS.
Una vez se alcance el PASS, la prueba se detendrá e iniciará nuevamente , el primer día
calendario del próximo mes
Repetitiva (R): La prueba iniciara repetitivamente de acuerdo a los intervalos de tiempo
previamente programados.

## Slide 12
Alarma de sobrellenado
Alarma Sobrellenado
Switche de Reconocimiento
Emite aviso sonoro y visual, al alcanzar el 90 y 95 %
de la capacidad del tanque, durante los descargues,
(según como se configure)
Esta compuesta por : Alarma y switche de Reconocimiento
No proporciona ningún control sobre el descargue, solo sirve de advertencia.
Posibilidad de configurarse para diversas alarmas en la consola.

## Slide 13: Puertos de comunicación externa

## Slide 14: Leds de la Consola

## Slide 15: HARDWARE PARA BIR
EDIM: Electronic Dispenser Interface Modulo
Se hace mediante protocolo instalado en el Sistema de control de ventas
Tarjeta RS-232 en consola

## Slide 16: Funcionalidad para BIR
Software BIR & AccuChart en consola

## Slide 17: Funcionalidad para BIR
Sistema de Control de Ventas que use el protocolo de reconciliación BIR hasta ahora solo el NSX posee este protocolo.

## Slide 18: HARDWARE PARA BIR
Conversor USB a serial

## Slide 19: HARDWARE PARA BIR
Conversor DB9 a RJ45 Hembra
Conversor DB9 a RJ45 Macho

## Slide 20: Diagrama general