## Slide 1
Requisitos y Recomendaciones

## Slide 2
Requisitos para realizar el Aforo
Para realizar el Aforo de tanque, la EDS debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tener el tanque completamente vacío o con un máximo de 200 galones como remanente para efectuar trasiego
El tanque a aforar debe contar con al menos 2 bocas o accesos al tanque de 4 pulgadas de diámetro. Una de las bocas para instalar la sonda y la otra para realizar el descargue del combustible al tanque
Durante el tiempo del aforo, la eds no podrá dispensar del tanque que esta siendo aforado
La EDS debe contar con el combustible suficiente para llenar el tanque a aforar y además debe contar con los recipientes necesarios para almacenar temporalmente el combustible con el que se va a aforar
Para el aforo con refueler la capacidad máxima de almacenamiento del refueler para efectos de traseigo es de 1000 galones, si el trasiego fuese de mayor volumen la EDS deberá suministrar los recientes para almacenamiento. En Aforo con equipo portátil no se cuenta con almacenamiento suministrado por Insepet
El tiempo de inactividad del tanque mientras se afora depende de varios factores como:
  Disponibilidad de la totalidad de combustible para aforar
  Cantidad de combustible a trasegar
  El descargue se hace a una rata aproximada de 30 a 33 GPM, es decir para un tanque de ejemplo 5.000 galones solo el descargue (sin contar tiempos de alistamientos, trasiegos esperas por camiones etc) tardaría aproximadamente 2 Horas 40 minutos.

## Slide 3
Recomendaciones
Al aforar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
En lo posible insertar la sonda por la boca o acceso que usa actualmente la eds para medir el combustible en el tanque, la medición que hace la EDS podrá ser de forma manual o electrónica mediante una sonda de consola de control de inventarios. Si la EDS cuenta con sonda de control de inventarios Se recomienda encarecidamente aforar por la misma boca donde se encuentre instalada la sonda.
Si la estación de servicio posee consola Veeder-Root y el aforo fue realizado por la misma boca donde se encuentra la sonda, NO INGRESAR INCLINACION EN LA CONFIGURACION DE LA CONSOLA. Agregar inclinacion en la consola a un tanque que fue aforado por la misma boca de la sonda, implicaria diferencias en las medias que toma la sonda y no coincidirian con la table de aforo.
El mejor punto del tanque para efectuar mediciones ya sea de forma manual o electrónica es su punto medio
Al ingresar la tabla de aforo en una consola Veeder-Root, haga la medición física del diámetro del tanque de la manera que se explico en este curos en su primer parte y actualícelo en la consola de ser necesario.