## Calculo Inlcinacion
Calculo de Inclinacion de Tanque al instalar consolas Veeder-Root
Use el cuadro mas abajo para guardar las medidas y efectuar el calculo de la inclinacion del tanque.
NOTA 1: Tome todas las medidas en centimetros, para el correcto calculo de la inclinacion en pulgadas.
NOTA 2: Asegurese que la consola esta configurada en el sistema Ingles (U.S.), para la correcta configuracion.
1. Inserte la vara de medicion por la boca de llenado del tanque, al menos 3 veces, y escriba el promedio en la columna "A" del cuadro.
2. Inserte la vara de medicion por la boca donde se instalara la sonda Veeder-Root al menos 3 veces, y escriba el promedio en la columna "B" del cuadro.
3. Reste el valor de la columna A - B, y escriba el resultado en la columna "C".
4. Mida la Distancia entre la boca de llenado y la boca donde se instalara la sonda, e ingrese el valor en la columna "D".
5. Divida el valor de la columna "C" entre la "Columan "D", e ingrese el resultado en la columna "E".
6. Mida la Distancia entre la boca donde se instalara la sonda, e ingrese el valor en la columna "F".
7. Multiplique el valor de la columna "E" por el valor de la columna "F", e ingrese el resultado el la columna "G".
9. El valor de la columna "H" sera la inclinacion en pulgadas que debera ingresar en la configuracion del tanque en la consola Veeder-Root.
Tanque # | A | B | C | D | E | F | G | H
| Altura Combustible por la boca de llenado | Altura de combustible por la boca donde se instala la sonda | Diferencia entre las columnas A y B (A - B) | Distancia entre la boca de llenado y la boca de Sonda | Constante (C/D) | Distancia desde la boca de sonda al centro del tanque | Inclinacion en CM (E X F) | Inclinacion en Pulg
1 | C: 0; E: #DIV/0!; G: #DIV/0!; H: #DIV/0!
2
3
4
5
6
7
8
9
10